Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zmianami.

na : Rozbudowa wizualizacji i monitoringu kanalizacji sanitarnej w gminie Grębów.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,

Grębów 387

39-410 Grębów,

tel./fax  015 811 26 65.

Zawartość specyfikacji:	nr strony:

Część I.   Instrukcja dla wykonawców		2

Część II.  Formularz oferty	       9

Część III. Istotne postanowienia umowy	     10

Część IV. Przedmiot zamówienia	     15

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera stron                                         21

Zatwierdzam:

# Instrukcja dla Wykonawców

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

### Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, Grębów 387, 39-410 Grębów,

### Telefon - centrala: (0 15) 811 26 65, fax (0 15) 811 26 65

### E-mail: gzkgrebow@onet.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

### Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), zwane      w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”.

## Opis przedmiotu zamówienia

### Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Opis części zamówienia

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

## Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

### Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

## Informacja dotycząca ofert wariantowych

6.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

7.1 Rozpoczęcie: od podpisania umowy do 22.12.2011 r.

## Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

#### Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

### Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

## Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

### W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w obu pakietach Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń        i dokumentów:

#### Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór: Dokument 1.

#### Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie         do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu              do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9th1st2nd, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

#### Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt 9th2nd, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

### Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

### Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

### W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

#### Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mateusz Janeczko  –Gminny Zakład Komunalny w Grębowie - tel. (015) 811 26 65, fax (015) 811 26 65

#### e-mail: gzkgrebow@onet.pl

## Termin związania ofertą

### Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.

## Opis sposobu przygotowania ofert

### Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

### Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.

### Kompletna oferta musi zawierać:

#### Wypełniony Formularz oferty – Część II specyfikacji. Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9th niniejszej specyfikacji.

#### Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zaleca się dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

### Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

### Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie. W przypadku wzoru umowy (istotne postanowienia umowy) do oferty należy dołączyć jej parafowane strony.

### Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy        lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.

### Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte)                  i posiadały kolejno ponumerowane strony z treścią oferty.

### Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

### Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

#### W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana        wg treści:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie

Przetarg -  „Rozbudowa wizualizacji i monitoringu kanalizacji sanitarnej w gminie Grębów.”

Nie otwierać przed 28.10.2011 r. godz.1000

#### Druga - wewnętrzna, wg treści:

Nazwa Wykonawcy

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

Przetarg -  „Rozbudowa wizualizacji i monitoringu kanalizacji sanitarnej w gminie Grębów.”

#### W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

### Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż       2 dni przed terminem składania ofert.

### Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Miejsce oraz termin składania ofert

#### Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, Grębów 387, 39 – 410 Grębów

#### Termin składania ofert upływa  28.10.2011 r., o godz. 1000.

#### Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.

#### Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 14th1st1st terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

### Zmiana i wycofanie oferty

#### Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

#### Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

#### Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 13th11th niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu,          o którym mowa w pkt 14th1st2nd.

### Miejsce oraz termin otwarcia ofert

#### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10. 2011 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie  Urzędu Gminy w Grębowie  pok.18, I piętro.

#### Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron, na których składane są oferty.

#### Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności            po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności              ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

#### Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

## Opis sposobu obliczenia ceny

### Podana w ofercie cena (ryczałtowa) musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

### Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi opis przedmiotu zamówienia.

### Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie narzuca sposobu i metody obliczenia ceny oferty. Dopuszcza się zastosowanie powszechnie znanych cenników , kalkulacji indywidualnych oraz innych wpływających na ostateczna cenę

### Każda pozycja powinna zostać wyceniona w postaci jednej sumy w PLN, zawierającej w sobie wszystkie narzuty i zysk Wykonawcy (z podatkiem VAT).

### Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Części II. Formularz oferty, pkt 4

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami

### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

## Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz          z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

### Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

#### Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

#### Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

### Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena oferty (brutto)  			 – znaczenie 100 %

### Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

### Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

W kryterium „cena” (Kx), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

K(x)=cenanajnizszacenaofertybadanej(x) * 100%

gdzie:

K(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

### Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

## Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

### Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

### Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone            w art. 179 – 198 ustawy.

## Pozostałe informacje

### Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

#### Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

#### Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie          wg poniższych zasad:

##### należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz     z podaniem terminu,

##### po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych.

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów          do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

#### W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.2.3.

#### W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku            do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej                     do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

#### Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

#### Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy.

### Wybór Wykonawcy:

#### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

##### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

##### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne         i prawne,

##### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi termin zawarcia umowy.

#### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Dokument 1

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.   ze zm.).

………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

# Formularz oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 Rozbudowa wizualizacji i monitoringu kanalizacji sanitarnej w gminie Grębów.

Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,

Grębów 387, 39-410 Grębów,

## Oferta złożona przez:

### ………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

adres

REGON…………………………  NIP   ………………………

## Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia  opisanego szczegółowo w „Części IV”  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia)

## za cenę  brutto .......................... , ........... zł, (słownie: ………………………………….… …………………………………………………………………………………………….),

tj. netto: …………………… + ………… % podatku VAT

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

## Oświadczamy, że:

### Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia umowy” przedstawione w „Części III” specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (należy dołączyć do oferty i zaparafować każdą stronę istotnych postanowień umowy)

### Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

Pieczątka firmy

# Cz. III. Istotne postanowienia umowy

U M O W A   nr

Zawarta w dniu ………… pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym w Grębowie, z siedzibą               39-410 Grębów 387, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Grzegorz Bień – kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie

a

…………………………………………………………………………………………………………wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej …………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego  oferty z dnia ………………… wraz z załącznikami do niej, sporządzonej na podstawie SIWZ  i dokumentacji technicznej. Zakres robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy  określony jest w ofercie.

2. Przedmiotem umowy jest „Rozbudowa wizualizacji i monitoringu kanalizacji sanitarnej                         w gminie Grębów”.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych  przez  Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się  ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami projektu technicznego, posiadać stosowny atest oraz być zgodne z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty potwierdzające jakość materiałów.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających polskich norm oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Termin i sposób realizacji

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy:

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 5 dni od daty zawarcia umowy.

- Zakończenie całości robót nastąpi w terminie do dnia 22.12.2011r.

# Obowiązki Zamawiającego

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

- Zapewnienie nadzoru.

- Odebranie wykonanych robót.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie przedmiotu umowy, określonego  w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektami technicznymi,  obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, przepisami przeciwpożarowymi oraz  w terminie, o którym mowa w § 3  niniejszej umowy.

  - Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp  i przeciwpożarowych oraz wyposażonych          w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym je         do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie prawo budowlane.

- Na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normę europejską, aprobatą techniczną lub inny dokument  normalizacyjny.

  - Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku  i dyscypliny pracy.

  - Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

  - Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez :

- ochronę mienia,

- oznakowanie terenu budowy,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych itp.

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód.

  - Obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej, wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.

  - Wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.

  - Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  - Pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego, końcowego, pogwarancyjnego.

  - Koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z zamontowaniem liczników obciążają Wykonawcę.

Nadzór

§ 6

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje

z Przedstawicielem Zamawiającego:

Mateusz Janeczko – inżynier utrzymania ruchu

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielowi Zamawiającego oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu budowy.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§ 7

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zgodnie                 z przyjętą ofertą z dnia ……………….. na kwotę :

Netto:	………………… (słownie:………………………………………………………………………)

Podatek VAT: ……………. PLN

Brutto:	………….. PLN (słownie:  ……………………………………………………………………..).

§  8

1.  Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej.

2. Faktura będzie zapłacona przez Zamawiającego  w terminie do 14 dni  od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2.  Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru.

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej  faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

4. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją robót   na rzecz osób trzecich.

## Odbiór przedmiotu umowy

§  9

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a)   odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy.

§  10

Wykonawca przeprowadzi przed wszelkimi odbiorami przewidziane przepisami próby  i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na 2 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

§ 11

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Powołana do odbioru Komisja w terminie do 2 dni przystąpi do odbioru. Czynności odbioru należy dokonać w terminie do 2 dni od daty jego rozpoczęcia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne.

3. Jeżeli w toku  czynności  odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady  i usterki, wówczas Komisja wyznacza termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad i usterek  Wykonawca  i Zamawiający podejmują czynności określone w ust. 1.

4. W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszeń postanowień niniejszej umowy, które

obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może w toku czynności odbioru albo

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości

użytkowej, technicznej lub estetycznej robót; albo

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując

przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody

lub naprawienia szkody wynikłej  z opóźnienia.

§ 12

1.  Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzane zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

2.    Protokoły, o których mowa w ust. 1  będą stanowić podstawę do wystawienia faktur.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady

Gwarancja

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty   i zamontowane urządzenia i materiały. Okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy  i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady  zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie tych wad usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3.   W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 14 dni.

4.  W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Rękojmia

§ 14

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem, niezwłocznie usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał  tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- Roszczenia z tytułu  rękojmi mogą być dochodzone  także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Zgłoszone przez Przedstawiciela Zamawiającego wady powinny być w  terminie ustalonym przez Zamawiającego usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi  będą  kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad    na 14 dni przed dokonaniem oględzin.

- Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy

§ 15

1.  Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia  mu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również   w razie likwidacji  w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;

- zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności    w razie przerwania wykonywania robót,

- nie rozpoczęcia  przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do:

- sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

- przekazania placu budowy,

- zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 lit b niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.

4.	Odstąpienie od umowy następuje  poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

5.	W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

6.	W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych  robót oraz placu budowy o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

7.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

8. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym Wykonawcą Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 16

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć   w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Kary umowne

§  17

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu robót, za nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub   w czasie trwania rękojmi wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy określonej w §7 ust.1 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny przedmiotu umowy określonej  w §7 ust.1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% ceny zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy,

2) zwłoki w odbiorach częściowych i końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych i  Kodeksu cywilnego.

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający                                       	                   Wykonawca

# Cz. IV. Przedmiot zamówienia

## 1.1	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu monitoringu w ramach zamówienia na Roboty pn.: Rozbudowa wizualizacji i monitoringu kanalizacji sanitarnej w gminie  Grębów. Zakres prac obejmuje 14 przepompowni ścieków położonych                    w miejscowościach Grębów, Jamnica oraz Stale.

Kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

## 1.2	Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikację należy stosować w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w p. 1.3

## 1.3	Zakres Robót objętych ST

Zakres Robót realizowanych w ramach systemu monitoringu:

### 1.3.1	Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie lokalizacji obiektowych rozdzielnic zasilająca- sterowniczych

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę,

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

- usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych i montażowych,

- dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.

### 1.3.2 	Roboty zasadnicze:

Prace montażowe:

- montaż i podłączenie komputera stanowiska dyspozytorskiego wraz z układem potrzymania zasilania UPS

Prace konfiguracyjne i programowe:

- instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego komputera stanowiska dyspozytorskiego,

- wykonanie i uruchomienie aplikacji systemu monitoringu ,

- instalacja i konfiguracja oprogramowania komunikacyjnego dostępu do systemu GPRS w systemie monitoringu,

- uruchomienie komunikacji GPRS w systemie,

- uruchomienie archiwizacji pracy przepompowni

### 1.3.3	Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,

- wykonanie dokumentacji systemu i szkolenia,

- montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie Robót instalacyjnych.

- prace porządkowe po wykonaniu Robót,

- kontrola jakości wykonanych Robót.

## 1.4	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa.

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

RTU – zdalna stacje telemetryczna.

GPRS – standard pakietowej wymiany danych w sieci GSM.

Dodatkowa-ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,

Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia - (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia) jest to wyodrębniona  część stacji  elektroenergetycznej  składająca  się  z  urządzeń  rozdzielczych   i  aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica zasilająco-sterująca - szafa wyposażona w osprzęt i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych, wyposażona w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.

Urządzenie przenośne - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.

Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.

# 2.    MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

## 2.1	Wymagania Szczegółowe

### 2.1.1 	Przewody zasilające.

Przewody elektroenergetyczne typu YDY z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu na napięcie 750V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor jasnoniebieski, natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej.

### 2.1.2 Moduł sterująco-komunikacyjny przepompowni ścieków.

Modem GPRS do komunikacji z dostawcą usługi GPRS.

Dostarczane urządzenie będzie pełnić rolę węzła komunikacyjnego w połączeniu systemu monitoringu z komputerem stanowiska dyspozytorskiego i powinno być wyposażone w interfejs umożliwiający prezentację jego stanu w systemie z odpowiednim plikiem konfiguracyjnym przygotowanym przez producenta i serwerem danych w standardzie OPC.

Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

    - Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM,

- wyświetlacz umożliwiający prezentowanie i zmianę podstawowych parametrów pracy pompowni,

- kontrolki informujące o stanie zasilania, zasięgu sieci GSM, komunikacji GPRS/GSM oraz aktywności portu RS232/RS485,

- 16 tranzystorowych wejść binarnych,

- 12 tranzystorowych wyjść binarnych,

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie której załączane są pompy,

- 2 wejścia analogowe 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych, służących do pomiaru prądu pobieranego przez każdą z pomp,

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 0…10mA – jako rezerwa,

- komunikacja - port szeregowy RS 232/485 z obsługa protokołu MODBUS RTY/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE,

- wejścia licznikowe,

- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35mm,

- stopień ochrony IP40,

- moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800,

- napięcie stałe 12/24V,

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

    - stanach wejść i wyjść binarnych

    - zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

    - poprawności zasilania sterownika

    - o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

    - Możliwości:

- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego oraz jego rejestrów  wewnętrznych do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

Sygnały wprowadzane do modułu

(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

a)  Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony bezpiecznikiem 30mA

  - załączenie pompy nr 1 – potwierdzenie pracy ze stycznika

  - załączenie pompy nr 2 – potwierdzenie pracy ze stycznika

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

  - załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

# 3. SPRZĘT WYKONAWCY

Sprzęt Wykonawcy używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych Specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt Wykonawcy:

- elektronarzędzia ręczne,

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych,

- sprzęt komputerowy,

- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.

# 4.	WYKONANIE ROBÓT

## 4.1	Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej, obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

## 4.2	Warunki ogólne wykonania systemu monitoringu

### 4.2.1	Wymagania dotyczące funkcji sterowników RTU przepompowni ścieków.

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej,

-       w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch

pływaków

.

### 4.2.2	Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy sterownikami RTU pompowni ścieków a systemem monitoringu

- Należy wykonać przekazywanie stanów pracy, stanów awaryjnych i wartości eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu  drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS.

- Na obiektach przepompowni ścieków musi funkcjonować system zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej ma zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca ma czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść oraz rejestry wewnętrzne. Niezależnie od w/w sytuacji operator ma mieć możliwość w dowolnie wybranej chwili, odpytania dowolnego obiektu o jego aktualny stan.

4.2.3  Funkcje systemu monitoringu :

- Główne okno synoptyczne – ma umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

  - wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja pracy danej pompy  dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana                               w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących,  alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

- Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „pasek”, obrazujący pracę/awarię danego obiektu.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.

- Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu,  aby można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

- Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

- Praca Ręczna / Automatyczna

- Obecność / Brak napięcia zasilania

- Sygnał alarmowy świetlny

- Sygnał alarmowy dźwiękowy

- Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

- Praca/Stop pompy nr 1 i 2

- Awaria pompy nr 1 i 2

- Sygnalizator suchobiegu

- Sygnalizator przelewu

- Potwierdzenie załączenia stycznika pompy – dla każdej pompy osobno

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na żądanie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwiająca na żądanie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te muszą być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

- Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach.

- Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez producenta.

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

- Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW.

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii i pobieranych prądów dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu i pobieranego przez pompy prądu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu.

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

### 4.2.4	Wytyczne do harmonogramu budowy systemu monitoringu

W trakcie realizacji systemu monitoringu należy zapewnić Użytkownikowi możliwość nadzorowania  istniejących obiektów przepompowni ścieków. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania Robót z zachowaniem przedstawionej poniższej kolejności realizowanych zadań:

- dostawa, komputera PC oraz, urządzeń do komunikacji GPRS, urządzeń peryferyjnych systemu monitoringu,

- instalacja i konfiguracja kompletu oprogramowania do komunikacji z przepompowniami,

- wykonanie i uruchomienia aplikacji systemu monitoringu w stopniu umożliwiającym wymianę, przetwarzanie i prezentacje danych z przepompowni ścieków,

# 5. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 5.1	Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

## 5.2	Szczegółowe zasady kontroli Robót

Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i aprobatach technicznych dla Materiałów i systemów technologicznych.

# 6 .	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-61/E-01002	 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

PN-76/E-05125	 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

BN-73/3725-16	 Znakowanie kabli, przewodów i Sył (analogia).

PN-91/E-05009/01	 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot

i  wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/43	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-93/E-05009/443	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepięciami.

PN-93/E-05009/51	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54	Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Uziemienia

i   przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-91/E-05160/01	                    Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania  dotyczące

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

PN-IEC 439-1 + AC                      Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestaw badań w pełnym

i niepełnym zakresie badań typu.

PN-92/E-08106	Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),

PN-81/C-89203	Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-77/E-05030/00 i 01	Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania

i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.

PN-86/O-79100	Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.

Wymagania i badania

PN-IEC 664-1                               Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych w układach niskiego

napięcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

i 364 -703

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81                z dn. 26.11.1990 r.)

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa       i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13                          z dnia 10.04.1972r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy Europejskie                              lub międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawo.